## ТП
номер | трансформатор |  | дата | напряжение, вольт |  |  | нагрузка, ампер
подстанции | напряжение | мощность | измерения | A | B | C | A | B | C
ТП1 | 6/0,4 кВ | Т-1 1600 кВА | 14,12,2020 | 219 | 220 | 219 | 172 | 120 | 159
ТП1 | 6/0,4 кВ | Т-2 1600 кВА | 14,12,2020 | 218 | 220 | 220 | 255 | 252 | 257
ТП2 | 6/0,4 кВ | Т-1 1250 кВА | 14,12,2020 | 219 | 220 | 219 | 132 | 100 | 120
ТП2 | 6/0,4 кВ | Т-2 1250 кВА | 14,12,2020 | 219 | 221 | 219 | 128 | 98 | 133
ТП3 | 6/0,4 кВ | Т-1 1250 кВА | 14,12,2020 | 220 | 221 | 221 | 31 | 56 | 58
ТП3 | 6/0,4 кВ | Т-2 1250 кВА | 14,12,2020 | 218 | 221 | 218 | 52 | 64 | 55
ТП4 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 21,12,2020 | 221 | 222 | 221 | 33 | 20 | 28
ТП5 | 6/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 21,12,2020 | 228 | 228 | 225 | 92 | 94 | 89
ТП5 | 6/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 21,12,2020 | 226 | 226 | 226 | 85 | 66 | 84
ТП6 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 21,12,2020 | 224 | 224 | 224 | 60 | 62 | 78
ТП6 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 21,12,2020 | 225 | 224 | 225 | 48 | 57 | 36
ТП7 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 23,12,2020 | 230 | 225 | 224 | 20 | 50 | 33
ТП7 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 23,12,2020 | 230 | 230 | 231 | 10 | 9 | 20
ТП10 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 23,12,2020 | 230 | 232 | 233 | 335 | 372 | 416
ТП12 | 6/0,4 кВ | Т-1 200 кВА | 23,12,2020 | 220 | 227 | 213 | 81 | 94 | 123
ТП13 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 23,12,2020 | 230 | 230 | 230 | 73 | 65 | 55
ТП 14 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВа | 23,12,2020 | 225 | 220 | 223 | 142 | 216 | 131
ТП14 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВа | 23,12,2020 | 222 | 223 | 225 | 267 | 355 | 302
ТП 15 | 610/0,4 кВ | Т-1 250 кВа | 14,12,2020 | 230 | 230 | 232 | 50 | 45 | 50
ТП21 ДП | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВа | 14,12,2020 | 231 | 232 | 232 | 24 | 25 | 30
ТП21 ДП | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВа | 14,12,2020 | 235 | 235 | 235 | 29 | 25 | 30
ТП22 ДП | 6/0,4 кВ | Т-1 560 кВА | 14,12,2020 | 240 | 235 | 230 | 134 | 143 | 222
ТП23 ДП | 10/0,4 кВ | Т-2 560 кВА | 14,12,2020 | 227 | 227 | 228 | 52 | 52 | 55
ТП23 ДП | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 14,12,2020 | 228 | 225 | 225 | 125 | 120 | 129
ТП22 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 03,12,2020 | 220 | 222 | 225 | 40 | 40 | 35
ТП23 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВа | 03,12,2020 | 237 | 233 | 239 | 196 | 368 | 211
ТП25 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 03,12,2020 | 222 | 221 | 222 | 10 | 3 | 5
ТП 25 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 03,12,2020 | 228 | 225 | 228 | 30 | 45 | 33
ТП26 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 03,12,2020 | 235 | 242 | 239 | 290 | 247 | 239
ТП27 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 03,12,2020 | 227 | 227 | 228 | 95 | 116 | 108
ТП28 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 03,12,2020 | 223 | 225 | 220 | 30 | 25 | 33
ТП31 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВа | 23,12,2020 | 212 | 221 | 202 | 85 | 89 | 110
ТП32 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВа | 23,12,2020 | 249 | 228 | 222 | 120 | 241 | 168
ТП33 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 23,12,2020 | 219 | 223 | 225 | 99 | 55 | 57
ТП33 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 23,12,2020 | 225 | 228 | 223 | 44 | 44 | 54
ТП34 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 23,12,2020 | 217 | 240 | 229 | 120 | 152 | 38
ТП34 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 23,12,2020 | 226 | 228 | 227 | 8 | 10 | 12
ТП35 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 23,12,2020 | 225 | 223 | 223 | 169 | 140 | 146
ТП37 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 03,12,2020 | 220 | 220 | 222 | 41 | 46 | 49
ТП37 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 03,12,2020 | 223 | 225 | 223 | 21 | 20 | 15
ТП38 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 03,12,2020 | 224 | 220 | 229 | 100 | 81 | 80
ТП42 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 03,12,2020 | 240 | 235 | 240 | 255 | 268 | 284
ТП46 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 03,12,2020 | 232 | 222 | 224 | 20 | 36 | 50
ТП49 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 26,11,2020 | 224 | 226 | 226 | 62 | 60 | 64
ТП49 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 26,11,2020 | 222 | 225 | 221 | 205 | 180 | 164
ТП50 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВа | 26,11,2020 | 215 | 226 | 236 | 239 | 142 | 143
ТП52 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 26,11,2020 | 226 | 217 | 216 | 57 | 79 | 53
ТП52 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 26,11,2020 | 220 | 220 | 221 | 92 | 65 | 59
ТП54 | 6/0,4кВ | Т-1 250 кВА | 23,12,2020 | 234 | 236 | 235 | 179 | 177 | 164
ТП53 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 23,12,2020 | 221 | 224 | 229 | 273 | 207 | 216
ТП55 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 23,12,2020 | 218 | 221 | 232 | 271 | 205 | 186
ТП55 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 23,12,2020 | 223 | 224 | 223 | 63 | 58 | 68
ТП61 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 23,12,2020 | 224 | 223 | 224 | 158 | 134 | 124
ТП61 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 23,12,2020 | 227 | 227 | 226 | 10 | 11 | 10
ТП62 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 23,12,2020 | 227 | 215 | 230 | 30 | 61 | 34
ТП67 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВа | 22,12,2020 | 238 | 227 | 229 | 97 | 132 | 194
ТП68 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 22,12,2020 | 214 | 220 | 216 | 147 | 152 | 140
ТП69 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 225 | 230 | 227 | 207 | 179 | 253
ТП70 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 22,12,2020 | 234 | 235 | 233 | 48 | 82 | 54
ТП70 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 22,12,2020 | 235 | 237 | 237 | 12 | 30 | 24
ТП71 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 22,12,2020 | 234 | 223 | 222 | 33 | 95 | 33
ТП73 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 22,12,2020 | 235 | 235 | 234 | 40 | 59 | 28
ТП73 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 22,12,2020 | 223 | 222 | 222 | 99 | 96 | 89
ТП80 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 03,12,2020 | 224 | 223 | 223 | 168 | 134 | 171
ТП80 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 03,12,2020 | 222 | 225 | 223 | 131 | 110 | 95
ТП81 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 03,12,2020 | 243 | 238 | 230 | 293 | 275 | 305
ТП81 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 03,12,2020 | 230 | 235 | 235 | 30 | 18 | 15
ТП82 | 6/0,4 кВ | Т-1 200кВА | 03,12,2020 | 210 | 212 | 225 | 232 | 258 | 142
ТП83 | 6/0,4 кВа | Т-1 400 кВа | 03,12,2020 | 229 | 236 | 211 | 621 | 414 | 599
ТП85 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 03,12,2020 | 240 | 240 | 240 | 65 | 95 | 50
ТП85 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 03,12,2020 | 238 | 235 | 232 | 40 | 30 | 50
ТП88 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 03,12,2020 | 228 | 225 | 234 | 75 | 67 | 65
ТП89 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 03,12,2020 | 231 | 228 | 241 | 220 | 214 | 225
ТП89 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 14,12,2020 | 233 | 225 | 230 | 50 | 54 | 65
ТП91 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 14,12,2020 | 240 | 238 | 220 | 302 | 368 | 303
ТП94 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 14,12,2020 | 225 | 231 | 228 | 139 | 148 | 120
ТП94 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 14,12,2020 | 234 | 229 | 235 | 84 | 96 | 92
ТП95 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 14,12,2020 | 235 | 235 | 235 | 50 | 25 | 40
ТП95 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 14,12,2020 | 240 | 235 | 235 | 73 | 72 | 78
ТП96 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 14,12,2020 | 230 | 230 | 230 | 140 | 175 | 160
ТП96 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 14,12,2020 | 225 | 225 | 220 | 135 | 130 | 110
ТП97 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 14,12,2020 | 233 | 233 | 235 | 30 | 20 | 25
ТП97 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 14,12,2020 | 232 | 233 | 231 | 16 | 8 | 10
ТП101 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 14,12,2020 | 230 | 235 | 235 | 155 | 120 | 132
ТП101 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 14,12,2020 | 235 | 230 | 230 | 122 | 165 | 140
ТП102 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 14,12,2020 | 231 | 230 | 231 | 117 | 124 | 121
ТП102 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 14,12,2020 | 222 | 220 | 220 | 110 | 120 | 115
ТП104 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 14,12,2020 | 223 | 231 | 223 | 102 | 56 | 75
ТП114 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 14,12,2020 | 223 | 223 | 224 | 25 | 40 | 24
ТП114 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 14,12,2020 | 222 | 221 | 221 | 52 | 50 | 55
ТП115 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 14,12,2020 | 210 | 215 | 215 | 115 | 100 | 80
ТП115 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 14,12,2020 | 220 | 226 | 223 | 190 | 248 | 280
ТП116 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 14,12,2020 | 237 | 237 | 235 | 57 | 52 | 53
ТП117 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 14,12,2020 | 230 | 226 | 229 | 11 | 4 | 15
ТП118 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 14,12,2020 | 230 | 230 | 230 | 10 | 10 | 8
ТП118 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 14,12,2020 | 230 | 235 | 230 | 40 | 25 | 20
ТП119 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 14,12,2020 | 217 | 215 | 222 | 43 | 69 | 20
ТП120 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 22,12,2020 | 230 | 227 | 230 | 168 | 157 | 162
ТП132 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 22,12,2020 | 225 | 224 | 220 | 178 | 199 | 177
ТП133 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 22,12,2020 | 223 | 224 | 228 | 205 | 153 | 175
ТП134 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 22,12,2020 | 223 | 229 | 231 | 154 | 174 | 172
ТП138 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 220 | 231 | 228 | 427 | 289 | 295
ТП140 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 22,12,2020 | 230 | 234 | 231 | 195 | 140 | 158
ТП141 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 22,12,2020 | 235 | 232 | 231 | 144 | 171 | 158
ТП141 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 22,12,2020 | 230 | 230 | 229 | 40 | 60 | 50
ТП142 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 22,12,2020 | 227 | 228 | 232 | 210 | 210 | 210
ТП143 | 10/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 22,12,2020 | 224 | 220 | 221 | 235 | 211 | 236
ТП144 | 10/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 22,12,2020 | 227 | 226 | 227 | 148 | 122 | 120
ТП146 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 225 | 229 | 232 | 40 | 40 | 50
ТП147 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 22,12,2020 | 240 | 234 | 233 | 139 | 139 | 162
ТП147 | 6/0,4 кВ | Т-2 315 кВА | 22,12,2020 | 217 | 208 | 228 | 92 | 206 | 110
ТП148 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 245 | 235 | 240 | 110 | 150 | 153
ТП149 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 22,12,2020 | 228 | 238 | 216 | 155 | 134 | 237
ТП163 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 03,12,2020 | 220 | 222 | 220 | 175 | 161 | 185
ТП164 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 03,12,2020 | 233 | 233 | 235 | 124 | 100 | 76
ТП164 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 03,12,2020 | 238 | 237 | 236 | 88 | 101 | 89
ТП165 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 03,12,2020 | 226 | 225 | 220 | 30 | 39 | 36
ТП166 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 03,12,2020 | 228 | 233 | 225 | 89 | 80 | 121
ТП168 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 03,12,2020 | 236 | 237 | 229 | 148 | 180 | 202
ТП168 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 03,12,2020 | 229 | 236 | 239 | 225 | 166 | 181
ТП169 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 03,12,2020 | 233 | 233 | 234 | 229 | 232 | 206
ТП170 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 03,12,2020 | 220 | 222 | 223 | 208 | 240 | 192
ТП170 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 03,12,2020 | 226 | 222 | 222 | 72 | 85 | 60
ТП171 | 6/0,4 кВ | Т-1 630кВА | 23,12,2020 | 232 | 230 | 232 | 210 | 220 | 185
ТП171 | 6/0,4 кВ | Т-2 630кВА | 23,12,2020 | 228 | 234 | 229 | 195 | 215 | 155
ТП172 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 23,12,2020 | 223 | 225 | 229 | 101 | 127 | 81
ТП172 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 23,12,2020 | 231 | 231 | 231 | 103 | 114 | 101
ТП173 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 23,12,2020 | 221 | 231 | 233 | 370 | 344 | 291
ТП174 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 22,12,2020 | 232 | 226 | 226 | 290 | 322 | 316
ТП175 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 222 | 221 | 224 | 22 | 24 | 15
ТП176 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 22,12,2020 | 232 | 230 | 230 | 35 | 30 | 32
ТП176 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 22,12,2020 | 234 | 235 | 225 | 20 | 34 | 30
ТП177 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 14,12,2020 | 230 | 232 | 233 | 33 | 11 | 30
ТП177 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 14,12,2020 | 235 | 235 | 236 | 43 | 35 | 35
ТП178 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 14,12,2020 | 227 | 236 | 236 | 463 | 423 | 457
ТП188 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 14,12,2020 | 223 | 224 | 224 | 289 | 324 | 314
ТП189 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 14,12,2020 | 230 | 230 | 231 | 19 | 55 | 34
ТП194 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 14,12,2020 | 233 | 225 | 232 | 303 | 415 | 424
ТП194 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 14,12,2020 | 222 | 223 | 225 | 108 | 52 | 110
ТП195 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 14,12,2020 | 230 | 230 | 230 | 85 | 60 | 80
ТП196 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 14,12,2020 | 233 | 225 | 226 | 189 | 179 | 217
ТП197 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 14,12,2020 | 240 | 237 | 230 | 182 | 142 | 127
ТП197 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 14,12,2020 | 237 | 230 | 235 | 166 | 164 | 153
ТП198 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 14,12,2020 | 235 | 240 | 237 | 233 | 180 | 270
ТП199 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 14,12,2020 | 235 | 228 | 234 | 168 | 239 | 224
ТП209 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 14,12,2020 | 240 | 230 | 233 | 103 | 163 | 114
ТП210 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 14,12,2020 | 227 | 229 | 225 | 120 | 171 | 129
ТП211 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 14,12,2020 | 226 | 226 | 227 | 15 | 19 | 15
ТП211 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 14,12,2020 | 226 | 225 | 225 | 44 | 36 | 34
ТП212 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 16,12,2020 | 226 | 227 | 227 | 29 | 32 | 38
ТП213 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 16,12,2020 | 236 | 236 | 236 | 67 | 81 | 53
ТП214 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 16,12,2020 | 230 | 237 | 231 | 117 | 110 | 108
ТП215 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 16,12,2020 | 226 | 221 | 222 | 120 | 160 | 174
ТП216 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 14,12,2020 | 228 | 229 | 231 | 30 | 36 | 25
ТП217 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 14,12,2020 | 225 | 240 | 235 | 309 | 215 | 185
ТП241 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 14,12,2020 | 226 | 225 | 222 | 75 | 40 | 55
ТП242 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 16,12,2020 | 228 | 220 | 221 | 134 | 155 | 69
ТП242 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 16,12,2020 | 217 | 219 | 220 | 15 | 10 | 10
ТП243 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 16,12,2020 | 239 | 236 | 235 | 10 | 13 | 5
ТП243 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 16,12,2020 | 236 | 237 | 235 | 10 | 15 | 11
ТП245 | 6/0,4 кВ | Т-1 180кВА | 16,12,2020 | 228 | 216 | 229 | 66 | 45 | 20
ТП246 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 16,12,2020 | 235 | 229 | 240 | 163 | 169 | 163
ТП247 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 16,12,2020 | 231 | 233 | 231 | 42 | 50 | 81
ТП247 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 16,12,2020 | 231 | 238 | 227 | 95 | 103 | 92
ТП248 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 16,12,2020 | 224 | 226 | 223 | 68 | 40 | 50
ТП248 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 16,12,2020 | 234 | 230 | 232 | 221 | 190 | 170
ТП249 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 16,12,2020 | 228 | 222 | 224 | 30 | 76 | 70
ТП249 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 16,12,2020 | 229 | 221 | 215 | 36 | 45 | 68
ТП254 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 03,12,2020 | 230 | 232 | 230 | 138 | 112 | 87
ТП255 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 03,12,2020 | 229 | 228 | 230 | 29 | 61 | 69
ТП255 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 03,12,2020 | 234 | 235 | 233 | 199 | 235 | 223
ТП256 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 03,12,2020 | 229 | 231 | 233 | 36 | 23 | 24
ТП257 | 6/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 03,12,2020 | 219 | 221 | 218 | 272 | 233 | 226
ТП257 | 6/0,4 кв | Т-2 1000 кВА | 03,12,2020 | 219 | 221 | 220 | 133 | 120 | 112
ТП268 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 03,12,2020 | 227 | 223 | 225 | 291 | 318 | 343
ТП269 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 03,12,2020 | 230 | 237 | 228 | 131 | 105 | 100
ТП270 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 03,12,2020 | 222 | 223 | 223 | 72 | 57 | 57
ТП271 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 03,12,2020 | 234 | 237 | 236 | 239 | 240 | 239
ТП272 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 23,12,2020 | 231 | 220 | 238 | 87 | 89 | 109
ТП273 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВа | 23,12,2020 | 238 | 245 | 229 | 111 | 132 | 148
ТП274 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 23,12,2020 | 225 | 225 | 224 | 104 | 110 | 110
ТП275 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 23,12,2020 | 225 | 227 | 225 | 5 | 5 | 8
ТП276 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 23,12,2020 | 228 | 227 | 223 | 141 | 121 | 121
ТП276 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 14,12,2020 | 222 | 227 | 227 | 101 | 135 | 89
ТП277 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 14,12,2020 | 217 | 218 | 218 | 183 | 146 | 147
ТП278 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 14,12,2020 | 234 | 235 | 234 | 107 | 105 | 128
ТП279 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 14,12,2020 | 224 | 229 | 226 | 234 | 227 | 248
ТП280 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 14,12,2020 | 233 | 218 | 215 | 34 | 41 | 78
ТП281 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 14,12,2020 | 220 | 221 | 221 | 110 | 100 | 80
ТП282 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 14,12,2020 | 225 | 223 | 219 | 240 | 181 | 196
ТП283 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 14,12,2020 | 231 | 234 | 234 | 245 | 196 | 209
ТП284 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 14,12,2020 | 235 | 233 | 227 | 150 | 135 | 160
ТП292 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 14,12,2020 | 235 | 238 | 232 | 326 | 303 | 343
ТП293 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 14,12,2020 | 240 | 229 | 235 | 95 | 123 | 150
ТП294 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 14,12,2020 | 243 | 235 | 242 | 120 | 93 | 74
ТП295 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 14,12,2020 | 235 | 223 | 215 | 127 | 120 | 187
ТП296 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 14,12,2020 | 225 | 226 | 229 | 2655 | 267 | 242
ТП307 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 14,12,2020 | 220 | 222 | 220 | 83 | 78 | 73
ТП307 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 14,12,2020 | 227 | 225 | 227 | 30 | 69 | 30
ТП308 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 240 | 215 | 225 | 190 | 299 | 173
ТП309 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 22,12,2020 | 229 | 230 | 229 | 145 | 120 | 147
ТП310 | 6/0,4 кВ | Т-1 200 кВА | 22,12,2020 | 221 | 218 | 216 | 42 | 52 | 78
ТП321 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 22,12,2020 | 227 | 230 | 228 | 14 | 16 | 32
ТП322 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 22,12,2020 | 230 | 231 | 230 | 50 | 55 | 44
ТП323 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 225 | 223 | 224 | 159 | 162 | 134
ТП324 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 233 | 232 | 233 | 93 | 95 | 89
ТП324 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 22,12,2020 | 230 | 239 | 229 | 35 | 32 | 26
ТП325 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 230 | 225 | 235 | 117 | 92 | 110
ТП326 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 240 | 240 | 240 | 82 | 124 | 120
ТП326 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 22,12,2020 | 230 | 230 | 235 | 92 | 120 | 77
ТП331 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 239 | 237 | 237 | 124 | 110 | 133
ТП331 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 22,12,2020 | 237 | 237 | 235 | 125 | 80 | 120
ТП345 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 240 | 240 | 235 | 100 | 100 | 84
ТП346 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 22,12,2020 | 227 | 231 | 219 | 51 | 63 | 77
ТП347 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 231 | 232 | 235 | 102 | 110 | 83
ТП348 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 22,12,2020 | 219 | 217 | 222 | 132 | 110 | 78
ТП349 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 227 | 228 | 230 | 61 | 50 | 67
ТП350 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 16,12,2020 | 222 | 221 | 221 | 116 | 140 | 148
ТП351 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 16,12,2020 | 226 | 223 | 228 | 30 | 42 | 60
ТП360 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 16,12,2020 | 225 | 225 | 225 | 65 | 58 | 65
ТП360 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 16,12,2020 | 233 | 235 | 235 | 155 | 130 | 143
ТП361 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 16,12,2020 | 232 | 228 | 223 | 98 | 148 | 119
ТП361 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 16,12,2020 | 223 | 225 | 227 | 148 | 144 | 81
ТП368 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 03,12,2020 | 230 | 237 | 235 | 59 | 56 | 47
ТП368 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 03,12,2020 | 230 | 227 | 230 | 100 | 110 | 132
ТП369 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 03,12,2020 | 220 | 225 | 222 | 167 | 168 | 135
ТП370 | 10/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 03,12,2020 | 238 | 235 | 233 | 62 | 59 | 97
ТП383 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 03,12,2020 | 230 | 235 | 232 | 206 | 174 | 199
ТП384 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 03,12,2020 | 223 | 224 | 224 | 212 | 259 | 177
ТП385 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 03,12,2020 | 230 | 227 | 230 | 45 | 35 | 53
ТП385 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 03,12,2020 | 232 | 230 | 231 | 231 | 232 | 231
ТП386 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 23,12,2020 | 225 | 225 | 225 | 49 | 43 | 51
ТП386 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 23,12,2020 | 220 | 225 | 225 | 30 | 25 | 25
ТП387 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 23,12,2020 | 225 | 226 | 228 | 139 | 127 | 137
ТП388 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 23,12,2020 | 242 | 236 | 242 | 115 | 157 | 112
ТП391 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 23,12,2020 | 228 | 228 | 229 | 124 | 120 | 100
ТП391 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 23,12,2020 | 220 | 225 | 225 | 91 | 68 | 110
ТП392 | 6/0,4 кВ | Т-1 200 кВА | 23,12,2020 | 231 | 223 | 233 | 135 | 160 | 175
ТП393 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 23,12,2020 | 237 | 236 | 238 | 82 | 110 | 81
ТП394 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 23,12,2020 | 236 | 232 | 237 | 87 | 110 | 89
ТП403 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 23,12,2020 | 225 | 230 | 225 | 37 | 36 | 52
ТП403 | 6/0,4 кВ | Т-2 160 кВА | 23,12,2020 | 221 | 227 | 225 | 25 | 20 | 23
ТП407 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 23,12,2020 | 225 | 227 | 228 | 120 | 80 | 80
ТП407 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 23,12,2020 | 221 | 225 | 225 | 55 | 45 | 45
ТП408 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 07,12,2020 | 227 | 225 | 225 | 89 | 120 | 110
ТП409 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 07,12,2020 | 228 | 227 | 229 | 179 | 218 | 238
ТП410 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 07,12,2020 | 219 | 223 | 219 | 113 | 110 | 163
ТП414 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 221 | 220 | 222 | 139 | 137 | 111
ТП414 | 10/0,4 кВ | Т-2 315 кВА | 22,12,2020 | 220 | 225 | 228 | 82 | 47 | 50
ТП420 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 22,12,2020 | 231 | 232 | 230 | 87 | 110 | 65
ТП420 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 22,12,2020 | 233 | 232 | 230 | 26 | 10 | 10
ТП425 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 22,12,2020 | 227 | 228 | 230 | 29 | 32 | 37
ТП425 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 22,12,2020 | 226 | 227 | 227 | 5 | 5 | 16
ТП426 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 22,12,2020 | 230 | 225 | 225 | 33 | 115 | 110
ТП426 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 22,12,2020 | 230 | 225 | 228 | 70 | 45 | 50
ТП427 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 22,12,2020 | 230 | 228 | 231 | 68 | 129 | 120
ТП428 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 22,12,2020 | 232 | 236 | 235 | 210 | 160 | 145
ТП429 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 23,12,2020 | 225 | 225 | 225 | 110 | 100 | 102
ТП430 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 23,12,2020 | 235 | 235 | 233 | 165 | 170 | 145
ТП430 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 23,12,2020 | 225 | 225 | 225 | 110 | 77 | 100
ТП432 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 23,12,2020 | 222 | 222 | 222 | 56 | 110 | 39
ТП433 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 23,12,2020 | 222 | 223 | 224 | 129 | 82 | 95
ТП434 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 23,12,2020 | 223 | 226 | 227 | 57 | 57 | 59
ТП441 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 23,12,2020 | 231 | 230 | 225 | 80 | 90 | 95
ТП441 | 6/0,4 кВ | Т-2 315 кВА | 23,12,2020 | 230 | 225 | 230 | 35 | 35 | 25
ТП443 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 23,12,2020 | 227 | 202 | 241 | 149 | 236 | 127
ТП444 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 23,12,2020 | 230 | 228 | 225 | 91 | 70 | 65
ТП444 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 23,12,2020 | 231 | 227 | 228 | 100 | 100 | 97
ТП456 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 23,12,2020 | 222 | 223 | 223 | 193 | 200 | 195
ТП457 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 23,12,2020 | 223 | 232 | 223 | 226 | 239 | 236
ТП464 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 23,12,2020 | 230 | 230 | 230 | 68 | 59 | 71
ТП472 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 23,12,2020 | 231 | 228 | 225 | 167 | 168 | 168
ТП473 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 23,12,2020 | 234 | 228 | 240 | 110 | 120 | 88
ТП474 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 23,12,2020 | 225 | 224 | 226 | 120 | 90 | 65
ТП474 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 23,12,2020 | 234 | 220 | 229 | 75 | 120 | 70
ТП475 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 23,12,2020 | 228 | 229 | 229 | 91 | 96 | 90
ТП476 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 23,12,2020 | 230 | 232 | 231 | 65 | 75 | 80
ТП480 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 16,12,2020 | 226 | 226 | 227 | 65 | 40 | 60
ТП481 | 10/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 16,12,2020 | 228 | 227 | 226 | 92 | 88 | 78
ТП482 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 16,12,2020 | 230 | 232 | 230 | 301 | 249 | 255
ТП483 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 16,12,2020 | 226 | 228 | 227 | 95 | 79 | 135
ТП484 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 16,12,2020 | 221 | 220 | 221 | 116 | 107 | 128
ТП484 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 16,12,2020 | 222 | 219 | 222 | 75 | 100 | 75
ТП486 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 16,12,2020 | 230 | 230 | 230 | 210 | 214 | 192
ТП487 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 16,12,2020 | 222 | 225 | 225 | 110 | 83 | 94
ТП488 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 07,12,2020 | 235 | 230 | 238 | 48 | 51 | 39
ТП490 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 07,12,2020 | 226 | 229 | 227 | 140 | 124 | 120
ТП500 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 07,12,2020 | 220 | 219 | 220 | 295 | 275 | 325
ТП500 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 07,12,2020 | 215 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0
ТП501 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 07,12,2020 | 226 | 226 | 233 | 93 | 117 | 80
ТП501 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 07,12,2020 | 228 | 232 | 233 | 88 | 110 | 66
ТП502 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 07,12,2020 | 225 | 224 | 224 | 139 | 120 | 145
ТП502 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 07,12,2020 | 225 | 225 | 226 | 122 | 87 | 94
ТП507 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 07,12,2020 | 222 | 225 | 226 | 90 | 110 | 88
ТП507 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 07,12,2020 | 220 | 220 | 225 | 110 | 120 | 88
ТП508 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 КВА | 07,12,2020 | 232 | 226 | 227 | 85 | 87 | 110
ТП508 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 КВА | 07,12,2020 | 229 | 227 | 228 | 51 | 81 | 45
ТП509 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 07,12,2020 | 241 | 237 | 233 | 77 | 74 | 108
ТП509 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 07,12,2020 | 238 | 230 | 237 | 66 | 100 | 85
ТП510 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 07,12,2020 | 230 | 230 | 230 | 124 | 105 | 120
ТП510 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 07,12,2020 | 229 | 230 | 228 | 190 | 160 | 148
ТП511 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 07,12,2020 | 227 | 229 | 234 | 38 | 14 | 9
ТП511 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 07,12,2020 | 234 | 237 | 232 | 20 | 37 | 39
ТП519 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 14,12,2020 | 228 | 227 | 228 | 54 | 53 | 54
ТП519 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 14,12,2020 | 223 | 223 | 222 | 15 | 20 | 7
ТП523 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 14,12,2020 | 226 | 231 | 227 | 235 | 252 | 260
ТП523 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 14,12,2020 | 225 | 250 | 217 | 20 | 15 | 52
ТП524 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 14,12,2020 | 215 | 217 | 216 | 86 | 71 | 58
ТП524 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 14,12,2020 | 216 | 216 | 216 | 152 | 120 | 152
ТП528 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 14,12,2020 | 225 | 218 | 220 | 88 | 81 | 88
ТП528 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 14,12,2020 | 217 | 218 | 221 | 63 | 70 | 50
ТП531 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 14,12,2020 | 230 | 228 | 230 | 130 | 132 | 109
ТП532 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 14,12,2020 | 224 | 221 | 222 | 53 | 88 | 97
ТП532 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 14,12,2020 | 223 | 220 | 227 | 102 | 130 | 125
ТП533 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВа | 14,12,2020 | 230 | 227 | 226 | 115 | 119 | 139
ТП534 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 14,12,2020 | 230 | 230 | 235 | 81 | 66 | 68
ТП534 | 6/0,4 кВ | Т-2 200 кВА | 14,12,2020 | 229 | 229 | 228 | 45 | 45 | 40
ТП535 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 14,12,2020 | 221 | 221 | 223 | 83 | 110 | 113
ТП536 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 14,12,2020 | 218 | 222 | 223 | 93 | 87 | 100
ТП536 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 14,12,2020 | 227 | 223 | 225 | 100 | 107 | 120
ТП540 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 14,12,2020 | 219 | 217 | 218 | 51 | 50 | 72
ТП540 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 14,12,2020 | 229 | 229 | 229 | 39 | 37 | 29
ТП544 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 14,12,2020 | 220 | 218 | 220 | 24 | 9 | 15
ТП544 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 14,12,2020 | 224 | 224 | 222 | 0 | 0 | 0
ТП547 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 14,12,2020 | 220 | 219 | 220 | 43 | 38 | 55
ТП547 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 14,12,2020 | 216 | 208 | 212 | 50 | 60 | 50
ТП548 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 14,12,2020 | 229 | 228 | 228 | 130 | 132 | 105
ТП548 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 26,11,2020 | 230 | 230 | 230 | 54 | 63 | 70
ТП549 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 26,11,2020 | 215 | 216 | 215 | 20 | 25 | 13
ТП549 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 26,11,2020 | 230 | 230 | 230 | 32 | 27 | 118
ТП550 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 26,11,2020 | 240 | 237 | 238 | 71 | 70 | 68
ТП550 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 26,11,2020 | 240 | 240 | 239 | 35 | 41 | 50
ТП551 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 26,11,2020 | 230 | 227 | 227 | 150 | 200 | 158
ТП551 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 26,11,2020 | 232 | 230 | 225 | 5 | 5 | 5
ТП552 | 6/0,4 кВ | Т-1 630кВА | 26,11,2020 | 222 | 234 | 228 | 89 | 52 | 75
ТП552 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 26,11,2020 | 226 | 230 | 226 | 81 | 88 | 79
ТП559 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 26,11,2020 | 220 | 222 | 217 | 173 | 198 | 187
ТП559 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 26,11,2020 | 226 | 224 | 229 | 81 | 12 | 32
ТП560 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 26,11,2020 | 232 | 230 | 226 | 30 | 32 | 29
ТП561 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 26,11,2020 | 230 | 224 | 221 | 30 | 64 | 39
ТП562 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 26,11,2020 | 236 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0
ТП562 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 26,11,2020 | 235 | 237 | 236 | 142 | 110 | 71
ТП563 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 26,11,2020 | 215 | 217 | 218 | 41 | 31 | 33
ТП563 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 26,11,2020 | 223 | 237 | 225 | 237 | 228 | 238
ТП567 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 26,11,2020 | 228 | 228 | 223 | 232 | 247 | 266
ТП567 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 26,11,2020 | 224 | 220 | 225 | 184 | 168 | 167
ТП568 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 26,11,2020 | 224 | 235 | 235 | 55 | 59 | 77
ТП568 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 26,11,2020 | 238 | 223 | 228 | 65 | 30 | 25
ТП571 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 16,12,2020 | 222 | 217 | 221 | 61 | 53 | 40
ТП571 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 16,12,2020 | 226 | 221 | 225 | 0 | 0 | 0
ТП572 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 16,12,2020 | 233 | 230 | 231 | 29 | 45 | 25
ТП572 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 16,12,2020 | 234 | 230 | 232 | 88 | 93 | 79
ТП573 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 16,12,2020 | 220 | 223 | 224 | 92 | 36 | 119
ТП573 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 16,12,2020 | 224 | 223 | 225 | 241 | 244 | 282
ТП574 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 16,12,2020 | 240 | 235 | 240 | 247 | 276 | 247
ТП574 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 16,12,2020 | 230 | 232 | 225 | 125 | 161 | 174
ТП575 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 16,12,2020 | 240 | 238 | 240 | 0 | 1 | 0
ТП575 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 16,12,2020 | 235 | 235 | 233 | 73 | 62 | 87
ТП576 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 03,12,2020 | 234 | 228 | 233 | 121 | 138 | 100
ТП576 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 03,12,2020 | 222 | 222 | 222 | 33 | 45 | 50
ТП577 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 03,12,2020 | 220 | 213 | 215 | 177 | 204 | 199
ТП577 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 03,12,2020 | 221 | 218 | 221 | 130 | 141 | 110
ТП585 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 03,12,2020 | 231 | 231 | 231 | 125 | 121 | 121
ТП585 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 03,12,2020 | 228 | 227 | 227 | 21 | 20 | 25
ТП587 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 03,12,2020 | 225 | 229 | 223 | 151 | 168 | 192
ТП587 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 03,12,2020 | 220 | 220 | 226 | 126 | 145 | 123
ТП591 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 03,12,2020 | 230 | 225 | 230 | 65 | 110 | 85
ТП591 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 03,12,2020 | 225 | 225 | 225 | 50 | 60 | 45
ТП592 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 03,12,2020 | 225 | 230 | 235 | 125 | 84 | 85
ТП592 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 03,12,2020 | 236 | 225 | 228 | 71 | 139 | 100
ТП595 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 03,12,2020 | 227 | 228 | 223 | 183 | 222 | 217
ТП595 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 03,12,2020 | 225 | 223 | 227 | 45 | 50 | 29
ТП601 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 03,12,2020 | 230 | 231 | 228 | 100 | 89 | 100
ТП601 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 03,12,2020 | 225 | 226 | 227 | 198 | 243 | 162
ТП602 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 23,12,2020 | 224 | 223 | 224 | 74 | 129 | 110
ТП602 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 23,12,2020 | 225 | 224 | 226 | 211 | 156 | 202
ТП603 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 23,12,2020 | 226 | 223 | 225 | 241 | 269 | 229
ТП603 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 23,12,2020 | 243 | 242 | 241 | 143 | 151 | 136
ТП604 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 23,12,2020 | 235 | 236 | 237 | 36 | 10 | 17
ТП604 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 07,12,2020 | 240 | 242 | 243 | 8 | 5 | 0
ТП605 | 10/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 07,12,2020 | 219 | 220 | 227 | 163 | 213 | 149
ТП605 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 07,12,2020 | 230 | 230 | 230 | 120 | 50 | 64
ТП606 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 07,12,2020 | 225 | 227 | 225 | 100 | 56 | 70
ТП606 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 07,12,2020 | 235 | 236 | 236 | 214 | 192 | 210
ТП607 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 07,12,2020 | 223 | 223 | 222 | 396 | 328 | 333
ТП607 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 07,12,2020 | 230 | 230 | 228 | 217 | 231 | 280
ТП608 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 07,12,2020 | 222 | 220 | 220 | 223 | 197 | 267
ТП608 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 07,12,2020 | 223 | 223 | 223 | 103 | 99 | 102
ТП609 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 07,12,2020 | 220 | 220 | 221 | 15 | 10 | 15
ТП609 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 07,12,2020 | 223 | 221 | 221 | 50 | 63 | 40
ТП610 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 07,12,2020 | 219 | 218 | 220 | 88 | 115 | 105
ТП610 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 07,12,2020 | 229 | 224 | 221 | 70 | 50 | 108
ТП611 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 07,12,2020 | 238 | 239 | 235 | 183 | 166 | 195
ТП611 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 07,12,2020 | 235 | 234 | 236 | 63 | 71 | 55
ТП612 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 07,12,2020 | 231 | 228 | 231 | 133 | 126 | 146
ТП612 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 07,12,2020 | 230 | 230 | 230 | 111 | 101 | 110
ТП613 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 07,12,2020 | 230 | 230 | 230 | 68 | 66 | 62
ТП613 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 07,12,2020 | 225 | 225 | 224 | 151 | 167 | 153
ТП614 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 07,12,2020 | 234 | 233 | 238 | 175 | 160 | 131
ТП614 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 22,12,2020 | 226 | 231 | 229 | 192 | 161 | 159
ТП615 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 225 | 223 | 229 | 130 | 187 | 126
ТП615 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 22,12,2020 | 228 | 231 | 227 | 111 | 72 | 86
ТП616 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 224 | 223 | 229 | 56 | 70 | 57
ТП616 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 22,12,2020 | 220 | 227 | 230 | 64 | 77 | 65
ТП617 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 22,12,2020 | 220 | 220 | 221 | 196 | 141 | 147
ТП617 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 22,12,2020 | 221 | 220 | 221 | 49 | 45 | 58
ТП621 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 22,12,2020 | 220 | 220 | 220 | 70 | 79 | 72
ТП621 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 22,12,2020 | 223 | 220 | 222 | 128 | 148 | 123
ТП622 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 22,12,2020 | 221 | 222 | 222 | 27 | 40 | 34
ТП622 | 6/0,4 кВ | Т-2 160 кВА | 22,12,2020 | 229 | 230 | 228 | 55 | 59 | 39
ТП623 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 22,12,2020 | 225 | 226 | 226 | 180 | 175 | 139
ТП623 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 22,12,2020 | 231 | 233 | 227 | 10 | 8 | 15
ТП624 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 22,12,2020 | 230 | 230 | 227 | 66 | 66 | 92
ТП624 | 6/0,4 кВ | Т-2 315 кВА | 22,12,2020 | 235 | 229 | 228 | 90 | 87 | 127
ТП625 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 22,12,2020 | 221 | 222 | 219 | 100 | 149 | 133
ТП625 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 22,12,2020 | 225 | 224 | 226 | 32 | 24 | 50
ТП628 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 03,12,2020 | 222 | 224 | 228 | 131 | 80 | 87
ТП628 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 03,12,2020 | 221 | 222 | 221 | 69 | 71 | 75
ТП629 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 03,12,2020 | 229 | 229 | 227 | 0 | 0 | 0
ТП629 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 03,12,2020 | 227 | 227 | 221 | 267 | 215 | 266
ТП630 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 03,12,2020 | 224 | 224 | 222 | 55 | 100 | 68
ТП630 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 03,12,2020 | 223 | 223 | 224 | 160 | 133 | 164
ТП631 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 03,12,2020 | 228 | 228 | 234 | 183 | 170 | 147
ТП631 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 03,12,2020 | 232 | 231 | 230 | 50 | 31 | 33
ТП632 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 03,12,2020 | 223 | 232 | 226 | 57 | 24 | 22
ТП632 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 03,12,2020 | 234 | 232 | 234 | 28 | 50 | 40
ТП638 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 03,12,2020 | 228 | 230 | 225 | 213 | 237 | 268
ТП639 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 03,12,2020 | 221 | 220 | 221 | 101 | 101 | 98
ТП639 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 03,12,2020 | 221 | 222 | 225 | 194 | 137 | 135
ТП640 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 03,12,2020 | 231 | 232 | 236 | 91 | 92 | 89
ТП640 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 03,12,2020 | 244 | 241 | 241 | 202 | 234 | 246
ТП641 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 03,12,2020 | 228 | 229 | 230 | 219 | 215 | 218
ТП641 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 03,12,2020 | 238 | 240 | 238 | 292 | 269 | 290
ТП642 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 14,12,2020 | 221 | 220 | 225 | 110 | 125 | 109
ТП642 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 14,12,2020 | 220 | 224 | 220 | 46 | 47 | 50
ТП643 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 14,12,2020 | 225 | 232 | 222 | 206 | 171 | 246
ТП643 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 14,12,2020 | 223 | 224 | 225 | 310 | 279 | 271
ТП644 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 14,12,2020 | 225 | 225 | 225 | 143 | 140 | 160
ТП644 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 14,12,2020 | 223 | 223 | 224 | 195 | 151 | 153
ТП645 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 14,12,2020 | 210 | 214 | 208 | 67 | 57 | 69
ТП645 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 14,12,2020 | 210 | 212 | 210 | 156 | 150 | 201
ТП646 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 26,11,2020 | 227 | 230 | 227 | 91 | 100 | 64
ТП646 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 26,11,2020 | 234 | 233 | 234 | 229 | 215 | 193
ТП647 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 26,11,2020 | 227 | 221 | 228 | 86 | 68 | 70
ТП647 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 26,11,2020 | 229 | 225 | 227 | 57 | 33 | 41
ТП648 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 26,11,2020 | 224 | 225 | 225 | 296 | 288 | 302
ТП648 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 26,11,2020 | 220 | 220 | 221 | 148 | 134 | 152
ТП649 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 26,11,2020 | 224 | 229 | 228 | 49 | 36 | 42
ТП649 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 26,11,2020 | 24 | 226 | 225 | 106 | 120 | 123
ТП659 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 26,11,2020 | 236 | 240 | 238 | 229 | 227 | 210
ТП650 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 26,11,2020 | 225 | 225 | 225 | 152 | 156 | 187
ТП650 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 26,11,2020 | 225 | 225 | 225 | 25 | 50 | 27
ТП651 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 26,11,2020 | 220 | 220 | 222 | 2 | 10 | 3
ТП651 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 26,11,2020 | 219 | 220 | 220 | 64 | 100 | 84
ТП660 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 26,11,2020 | 222 | 222 | 223 | 307 | 247 | 292
ТП660 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 26,11,2020 | 225 | 225 | 227 | 25 | 21 | 16
ТП661 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 26,11,2020 | 240 | 235 | 237 | 221 | 238 | 218
ТП661 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 26,11,2020 | 230 | 228 | 224 | 36 | 46 | 48
ТП662 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 26,11,2020 | 221 | 222 | 221 | 55 | 50 | 76
ТП664 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 26,11,2020 | 220 | 220 | 222 | 143 | 147 | 143
ТП664 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 26,11,2020 | 218 | 220 | 218 | 82 | 100 | 82
ТП665 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 26,11,2020 | 232 | 209 | 223 | 272 | 345 | 251
ТП665 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 26,11,2020 | 225 | 221 | 223 | 30 | 50 | 33
ТП666 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 26,11,2020 | 230 | 229 | 228 | 87 | 116 | 120
ТП666 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 26,11,2020 | 220 | 221 | 220 | 110 | 143 | 126
ТП672 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 16,12,2020 | 225 | 214 | 219 | 127 | 149 | 140
ТП672 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 16,12,2020 | 228 | 226 | 232 | 80 | 68 | 47
ТП673 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 16,12,2020 | 232 | 232 | 233 | 36 | 16 | 31
ТП673 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 16,12,2020 | 223 | 229 | 227 | 84 | 70 | 40
ТП676 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 16,12,2020 | 239 | 238 | 235 | 162 | 107 | 142
ТП676 | 6/0,4 кв | Т-2 400 кВА | 16,12,2020 | 231 | 229 | 234 | 159 | 158 | 56
ТП677 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 16,12,2020 | 230 | 230 | 230 | 159 | 173 | 140
ТП677 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 16,12,2020 | 230 | 230 | 229 | 85 | 84 | 121
ТП678 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 16,12,2020 | 238 | 236 | 238 | 141 | 168 | 139
ТП678 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 16,12,2020 | 230 | 238 | 233 | 153 | 121 | 126
ТП680 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 21,12,2020 | 227 | 228 | 226 | 183 | 153 | 150
ТП680 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 21,12,2020 | 231 | 232 | 232 | 82 | 75 | 75
ТП681 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 21,12,2020 | 238 | 239 | 240 | 40 | 50 | 37
ТП681 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 21,12,2020 | 229 | 230 | 231 | 93 | 110 | 104
ТП689 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 21,12,2020 | 224 | 228 | 225 | 67 | 77 | 110
ТП689 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 21,12,2020 | 220 | 225 | 224 | 225 | 211 | 213
ТП698 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 21,12,2020 | 227 | 225 | 223 | 343 | 323 | 266
ТП698 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 21,12,2020 | 223 | 230 | 225 | 36 | 47 | 41
ТП700 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 21,12,2020 | 220 | 215 | 220 | 301 | 260 | 267
ТП700 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 21,12,2020 | 220 | 222 | 224 | 277 | 293 | 297
ТП701 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 21,12,2020 | 223 | 225 | 227 | 61 | 54 | 78
ТП701 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 21,12,2020 | 225 | 230 | 224 | 109 | 120 | 110
ТП702 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 21,12,2020 | 223 | 225 | 230 | 2 | 7 | 2
ТП702 | 10/0,4 кВ | Т-2 160 кВА | 21,12,2020 | 224 | 227 | 223 | 67 | 50 | 57
ТП703 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 21,12,2020 | 230 | 224 | 227 | 121 | 116 | 111
ТП703 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 21,12,2020 | 230 | 233 | 232 | 175 | 211 | 180
ТП704 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 22,12,2020 | 232 | 233 | 234 | 137 | 179 | 151
ТП704 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 22,12,2020 | 234 | 238 | 240 | 122 | 100 | 163
ТП705 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 229 | 225 | 226 | 128 | 155 | 163
ТП705 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 22,12,2020 | 229 | 235 | 231 | 71 | 50 | 52
ТП706 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 222 | 220 | 222 | 151 | 191 | 161
ТП706 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 22,12,2020 | 224 | 226 | 225 | 7 | 4 | 2
ТП707 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 223 | 222 | 226 | 173 | 187 | 137
ТП707 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 22,12,2020 | 228 | 233 | 230 | 196 | 135 | 178
ТП708 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 221 | 220 | 224 | 113 | 110 | 100
ТП708 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 22,12,2020 | 236 | 238 | 240 | 202 | 205 | 190
ТП709 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 22,12,2020 | 232 | 233 | 230 | 143 | 79 | 171
ТП709 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 22,12,2020 | 222 | 220 | 224 | 246 | 260 | 193
ТП710 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 225 | 224 | 222 | 7 | 15 | 10
ТП710 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 22,12,2020 | 220 | 222 | 224 | 130 | 112 | 120
ТП711 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 22,12,2020 | 224 | 224 | 224 | 110 | 111 | 108
ТП711 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 22,12,2020 | 220 | 220 | 221 | 51 | 92 | 50
ТП714 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 22,12,2020 | 228 | 223 | 230 | 52 | 30 | 61
ТП714 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 22,12,2020 | 230 | 227 | 231 | 249 | 248 | 175
ТП718 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 03,12,2020 | 234 | 235 | 234 | 133 | 120 | 139
ТП719 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 03,12,2020 | 223 | 224 | 227 | 14 | 15 | 13
ТП720 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 03,12,2020 | 223 | 222 | 223 | 174 | 169 | 180
ТП721 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 03,12,2020 | 221 | 227 | 226 | 158 | 134 | 144
ТП722 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 26,11,2020 | 228 | 230 | 230 | 88 | 88 | 85
ТП723 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 26,11,2020 | 231 | 233 | 230 | 24 | 13 | 32
ТП723 | 6/0,4 кВ | Т-2 315кВА | 26,11,2020 | 231 | 233 | 230 | 13 | 19 | 9
ТП724 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 26,11,2020 | 227 | 222 | 214 | 70 | 110 | 88
ТП725 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 26,11,2020 | 230 | 232 | 231 | 120 | 103 | 87
ТП725 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 26,11,2020 | 229 | 228 | 229 | 215 | 222 | 191
ТП726 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 26,11,2020 | 220 | 218 | 229 | 74 | 65 | 74
ТП726 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 26,11,2020 | 222 | 226 | 215 | 54 | 50 | 97
ТП727 | 6/0,4 кВ | Т-1 560 кВА | 16,12,2020 | 229 | 230 | 228 | 257 | 179 | 175
ТП727 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 16,12,2020 | 230 | 231 | 233 | 126 | 100 | 126
ТП728 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 16,12,2020 | 232 | 230 | 230 | 50 | 88 | 55
ТП728 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 16,12,2020 | 233 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0
ТП734 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 16,12,2020 | 231 | 229 | 229 | 231 | 261 | 235
ТП734 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 16,12,2020 | 230 | 231 | 232 | 81 | 70 | 95
ТП735 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 16,12,2020 | 219 | 218 | 224 | 62 | 73 | 50
ТП735 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 16,12,2020 | 220 | 223 | 221 | 38 | 42 | 28
ТП736 | 10/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 16,12,2020 | 225 | 232 | 231 | 37 | 53 | 50
ТП736 | 10/0,4 кВ | Т-2 100 кВА | 16,12,2020 | 225 | 232 | 225 | 13 | 15 | 18
ТП744 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 03,12,2020 | 216 | 217 | 218 | 141 | 151 | 95
ТП744 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 03,12,2020 | 218 | 218 | 219 | 50 | 50 | 50
ТП745 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 03,12,2020 | 221 | 228 | 214 | 146 | 170 | 193
ТП745 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 03,12,2020 | 222 | 221 | 224 | 18 | 15 | 6
ТП746 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 03,12,2020 | 224 | 226 | 225 | 7 | 12 | 12
ТП746 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 03,12,2020 | 230 | 232 | 230 | 58 | 72 | 69
ТП747 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 03,12,2020 | 237 | 230 | 231 | 192 | 170 | 178
ТП748 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 03,12,2020 | 223 | 222 | 224 | 234 | 247 | 225
ТП748 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 03,12,2020 | 223 | 219 | 217 | 172 | 231 | 213
ТП753 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 03,12,2020 | 231 | 228 | 229 | 110 | 121 | 125
ТП753 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 03,12,2020 | 227 | 231 | 226 | 43 | 54 | 50
ТП754 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 03,12,2020 | 219 | 220 | 216 | 98 | 63 | 84
ТП754 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 03,12,2020 | 221 | 222 | 221 | 125 | 140 | 110
ТП755 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2020-12-17 | 232 | 233 | 233 | 50 | 42 | 34
ТП755 | 10/0,4 кВ | Т-2 160 кВА | 2020-12-17 | 220 | 219 | 233 | 39 | 55 | 50
ТП756 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 07,12,2020 | 232 | 229 | 229 | 101 | 143 | 139
ТП756 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 07,12,2020 | 235 | 233 | 234 | 73 | 71 | 53
ТП757 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 07,12,2020 | 229 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
ТП757 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 07,12,2020 | 239 | 238 | 239 | 56 | 79 | 87
ТП758 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 07,12,2020 | 225 | 225 | 225 | 85 | 87 | 70
ТП758 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 07,12,2020 | 233 | 235 | 238 | 78 | 84 | 92
ТП759 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 07,12,2020 | 218 | 219 | 223 | 88 | 77 | 64
ТП759 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 07,12,2020 | 218 | 223 | 227 | 37 | 34 | 34
ТП760 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 14,12,2020 | 220 | 220 | 215 | 215 | 230 | 285
ТП760 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 14,12,2020 | 231 | 237 | 220 | 30 | 50 | 40
ТП761 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 14,12,2020 | 235 | 234 | 232 | 30 | 34 | 40
ТП761 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 14,12,2020 | 234 | 235 | 231 | 52 | 40 | 53
ТП762 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 14,12,2020 | 230 | 228 | 225 | 5 | 15 | 3
ТП762 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 14,12,2020 | 230 | 231 | 229 | 52 | 34 | 58
ТП763 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 14,12,2020 | 231 | 230 | 230 | 118 | 143 | 123
ТП763 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 14,12,2020 | 222 | 222 | 220 | 139 | 147 | 162
ТП764 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 23,12,2020 | 222 | 227 | 226 | 151 | 132 | 120
ТП764 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 23,12,2020 | 231 | 216 | 221 | 290 | 410 | 276
ТП765 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 23,12,2020 | 230 | 231 | 232 | 61 | 40 | 56
ТП765 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА 08,12,2019 | 23,12,2020 | 226 | 227 | 230 | 55 | 60 | 31
ТП766 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 23,12,2020 | 238 | 235 | 233 | 172 | 226 | 192
ТП766 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 23,12,2020 | 223 | 227 | 229 | 23 | 50 | 28
ТП770 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 23,12,2020 | 223 | 222 | 222 | 50 | 51 | 33
ТП770 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 23,12,2020 | 213 | 213 | 210 | 231 | 192 | 227
ТП771 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 23,12,2020 | 217 | 221 | 219 | 231 | 190 | 213
ТП771 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 23,12,2020 | 221 | 220 | 219 | 83 | 120 | 100
ТП776 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 23,12,2020 | 223 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0
ТП776 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 23,12,2020 | 229 | 230 | 231 | 33 | 50 | 30
ТП777 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 23,12,2020 | 221 | 222 | 222 | 52 | 52 | 45
ТП777 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 23,12,2020 | 229 | 229 | 228 | 86 | 132 | 104
ТП778 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 23,12,2020 | 220 | 217 | 219 | 60 | 72 | 62
ТП778 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 23,12,2020 | 212 | 217 | 214 | 40 | 30 | 50
ТП779 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 16,12,2020 | 225 | 227 | 228 | 72 | 45 | 32
ТП779 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 16,12,2020 | 235 | 230 | 240 | 65 | 110 | 66
ТП780 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 16,12,2020 | 224 | 223 | 222 | 154 | 150 | 120
ТП780 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 16,12,2020 | 229 | 223 | 221 | 93 | 76 | 163
ТП781 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 16,12,2020 | 235 | 230 | 232 | 84 | 93 | 154
ТП781 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 16,12,2020 | 233 | 233 | 233 | 30 | 11 | 20
ТП782 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 16,12,2020 | 230 | 230 | 230 | 294 | 283 | 223
ТП782 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 16,12,2020 | 225 | 225 | 227 | 110 | 90 | 100
ТП783 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 16,12,2020 | 230 | 231 | 228 | 50 | 64 | 68
ТП783 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 16,12,2020 | 230 | 226 | 230 | 165 | 134 | 135
ТП784 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 16,12,2020 | 229 | 228 | 229 | 201 | 224 | 211
ТП784 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 16,12,2020 | 224 | 224 | 223 | 174 | 204 | 180
ТП785 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 16,12,2020 | 226 | 231 | 228 | 177 | 110 | 154
ТП785 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 16,12,2020 | 232 | 234 | 231 | 58 | 50 | 55
ТП792 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 16,12,2020 | 227 | 226 | 226 | 120 | 134 | 127
ТП792 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 16,12,2020 | 228 | 227 | 227 | 4 | 10 | 3
ТП793 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 21,12,2020 | 222 | 225 | 217 | 27 | 38 | 65
ТП795 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 21,12,2020 | 228 | 228 | 227 | 50 | 37 | 35
ТП795 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 21,12,2020 | 224 | 223 | 227 | 64 | 71 | 60
ТП796 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 21,12,2020 | 222 | 223 | 223 | 50 | 29 | 29
ТП796 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 21,12,2020 | 225 | 222 | 225 | 59 | 75 | 57
ТП803 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВа | 21,12,2020 | 233 | 232 | 233 | 85 | 87 | 77
ТП803 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 21,12,2020 | 235 | 234 | 233 | 33 | 38 | 28
ТП804 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 21,12,2020 | 218 | 230 | 235 | 194 | 100 | 133
ТП804 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 21,12,2020 | 219 | 222 | 220 | 14 | 14 | 38
ТП811 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 21,12,2020 | 226 | 225 | 225 | 42 | 65 | 54
ТП811 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 21,12,2020 | 220 | 220 | 222 | 34 | 21 | 28
ТП813 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 21,12,2020 | 233 | 234 | 233 | 152 | 152 | 118
ТП814 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 22,12,2020 | 227 | 244 | 234 | 41 | 10 | 50
ТП815 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 22,12,2020 | 231 | 229 | 229 | 28 | 25 | 29
ТП817 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 22,12,2020 | 214 | 216 | 210 | 130 | 173 | 183
ТП818 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 22,12,2020 | 225 | 226 | 226 | 74 | 80 | 62
ТП819 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 22,12,2020 | 223 | 227 | 240 | 466 | 386 | 390
ТП820 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 22,12,2020 | 227 | 223 | 226 | 23 | 21 | 33
ТП821 | 6/0,4 Кв | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 220 | 222 | 222 | 72 | 89 | 72
ТП821 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 22,12,2020 | 222 | 220 | 226 | 31 | 30 | 17
ТП823 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 22,12,2020 | 229 | 234 | 232 | 16 | 20 | 11
ТП824 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 22,12,2020 | 218 | 225 | 226 | 156 | 110 | 71
ТП825 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 22,12,2020 | 231 | 223 | 230 | 79 | 132 | 100
ТП827 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 22,12,2020 | 215 | 229 | 226 | 205 | 161 | 196
ТП829 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 22,12,2020 | 222 | 227 | 223 | 142 | 1220 | 127
ТП830 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 22,12,2020 | 236 | 235 | 236 | 24 | 52 | 50
ТП843 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 230 | 231 | 227 | 147 | 172 | 181
ТП843 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 22,12,2020 | 231 | 233 | 221 | 128 | 151 | 151
ТП845 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 07,12,2020 | 228 | 230 | 230 | 30 | 19 | 30
ТП845 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 07,12,2020 | 235 | 225 | 230 | 72 | 110 | 46
ТП846 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 07,12,2020 | 223 | 225 | 224 | 68 | 72 | 65
ТП846 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 07,12,2020 | 223 | 225 | 225 | 50 | 34 | 27
ТП847 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 07,12,2020 | 225 | 225 | 221 | 20 | 24 | 25
ТП857 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 07,12,2020 | 223 | 224 | 223 | 110 | 121 | 105
ТП857 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 07,12,2020 | 221 | 222 | 220 | 89 | 90 | 76
ТП858 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 07,12,2020 | 228 | 226 | 227 | 110 | 93 | 76
ТП858 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 07,12,2020 | 231 | 231 | 235 | 137 | 140 | 118
ТП867 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 07,12,2020 | 231 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0
ТП867 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 07,12,2020 | 228 | 227 | 230 | 73 | 84 | 142
ТП868 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 07,12,2020 | 220 | 220 | 221 | 11 | 3 | 15
ТП868 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 07,12,2020 | 220 | 221 | 221 | 7 | 89 | 38
ТП870 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 07,12,2020 | 236 | 230 | 238 | 180 | 161 | 139
ТП870 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 07,12,2020 | 229 | 226 | 231 | 100 | 76 | 66
ТП871 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 07,12,2020 | 238 | 228 | 234 | 117 | 127 | 61
ТП871 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 07,12,2020 | 226 | 222 | 220 | 25 | 60 | 50
ТП872 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 07,12,2020 | 226 | 229 | 226 | 59 | 30 | 50
ТП872 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 07,12,2020 | 228 | 234 | 221 | 387 | 319 | 392
ТП876 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 07,12,2020 | 230 | 225 | 225 | 51 | 35 | 50
ТП878 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 07,12,2020 | 225 | 225 | 230 | 165 | 130 | 100
ТП878 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 07,12,2020 | 235 | 222 | 222 | 45 | 80 | 50
ТП879 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 14,12,2020 | 224 | 220 | 220 | 164 | 142 | 206
ТП879 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 14,12,2020 | 224 | 220 | 220 | 30 | 35 | 30
ТП897 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 14,12,2020 | 233 | 229 | 231 | 0 | 5 | 4
ТП897 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 14,12,2020 | 231 | 227 | 238 | 69 | 100 | 71
ТП900 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 14,12,2020 | 220 | 221 | 222 | 178 | 171 | 145
ТП900 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 14,12,2020 | 222 | 221 | 220 | 240 | 264 | 250
ТП912 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 14,12,2020 | 230 | 236 | 230 | 110 | 78 | 108
ТП912 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 14,12,2020 | 230 | 230 | 230 | 44 | 30 | 46
ТП918 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 03,12,2020 | 230 | 230 | 230 | 15 | 20 | 25
ТП918 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 03,12,2020 | 230 | 228 | 227 | 15 | 25 | 15
ТП919 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 03,12,2020 | 230 | 230 | 225 | 15 | 15 | 20
ТП919 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 03,12,2020 | 231 | 223 | 225 | 40 | 60 | 50
ТП927 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 03,12,2020 | 230 | 230 | 230 | 77 | 100 | 76
ТП927 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 03,12,2020 | 230 | 230 | 230 | 51 | 63 | 50
ТП933 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 03,12,2020 | 232 | 232 | 231 | 27 | 25 | 25
ТП933 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 03,12,2020 | 226 | 226 | 225 | 13 | 10 | 17
ТП934 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 03,12,2020 | 240 | 238 | 230 | 89 | 84 | 164
ТП934 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 03,12,2020 | 230 | 230 | 225 | 165 | 120 | 147
ТП953 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 03,12,2020 | 238 | 229 | 226 | 31 | 39 | 93
ТП953 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 03,12,2020 | 221 | 222 | 225 | 100 | 91 | 71
ТП958 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 03,12,2020 | 220 | 225 | 227 | 137 | 127 | 120
ТП958 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 03,12,2020 | 224 | 227 | 226 | 84 | 68 | 110
ТП959 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 03,12,2020 | 217 | 217 | 218 | 84 | 110 | 101
ТП959 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 03,12,2020 | 215 | 217 | 218 | 110 | 89 | 78
ТП963 | 6/0,4 кВ | Т -1 630 кВа | 03,12,2020 | 225 | 226 | 226 | 18 | 20 | 13
ТП963 | 6/0,4 кВ | Т -2 630 кВа | 03,12,2020 | 227 | 226 | 229 | 27 | 23 | 19
ТП964 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 26,11,2020 | 226 | 231 | 231 | 258 | 141 | 184
ТП964 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000кВА | 26,11,2020 | 230 | 227 | 233 | 148 | 124 | 123
ТП986 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000кВА | 26,11,2020 | 230 | 231 | 230 | 3 | 4 | 7
ТП986 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000кВА | 26,11,2020 | 228 | 230 | 230 | 147 | 131 | 127
ТП989 | 10/0,4 кВ | Т- 1 1000кВА | 26,11,2020 | 220 | 225 | 223 | 39 | 40 | 34
ТП989 | 10/0,4 кВ | Т- 2 1000кВА | 26,11,2020 | 225 | 229 | 230 | 38 | 41 | 72
ТП1000 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 26,11,2020 | 223 | 230 | 226 | 132 | 83 | 122
ТП1000 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 26,11,2020 | 229 | 225 | 227 | 24 | 47 | 52
ТП1005 | 6/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 26,11,2020 | 227 | 226 | 228 | 376 | 361 | 406
ТП1005 | 6/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 26,11,2020 | 232 | 230 | 228 | 61 | 70 | 53
ТП1013 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 16,12,2020 | 234 | 234 | 234 | 5 | 5 | 5
ТП1016 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 16,12,2020 | 222 | 223 | 219 | 46 | 41 | 52
ТП1016 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 16,12,2020 | 223 | 222 | 221 | 30 | 36 | 42
ТП1017 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 16,12,2020 | 234 | 231 | 230 | 212 | 206 | 203
ТП1022 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 16,12,2020 | 228 | 230 | 228 | 100 | 110 | 119
ТП1023 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 16,12,2020 | 223 | 220 | 220 | 104 | 136 | 110
ТП1023 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВа | 16,12,2020 | 224 | 215 | 218 | 66 | 42 | 59
ТП1030 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 16,12,2020 | 230 | 230 | 230 | 110 | 143 | 128
ТП1030 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 16,12,2020 | 230 | 230 | 230 | 30 | 26 | 25
ТП1032 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 16,12,2020 | 233 | 224 | 235 | 159 | 163 | 120
ТП1033 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 22,12,2020 | 220 | 218 | 221 | 71 | 81 | 61
ТП1033 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 22,12,2020 | 220 | 219 | 220 | 110 | 107 | 137
ТП1043 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 22,12,2020 | 225 | 225 | 225 | 36 | 25 | 29
ТП1043 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 22,12,2020 | 220 | 220 | 219 | 192 | 189 | 180
ТП1044 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 22,12,2020 | 220 | 219 | 220 | 129 | 120 | 87
ТП1044 | 10/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 22,12,2020 | 245 | 235 | 235 | 30 | 30 | 48
ТП 1062 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 22,12,2020 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0
ТП 1062 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 22,12,2020 | 234 | 238 | 228 | 5 | 20 | 15
ТП 1064 | 10/0,4 кВ | Т- 2500 кВА | 22,12,2020 | 229 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
ТП 1064 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 241 | 230 | 236 | 37 | 100 | 115
ТП 1069 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 22,12,2020 | 233 | 230 | 231 | 18 | 23 | 15
ТП 1069 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 226 | 231 | 233 | 139 | 110 | 89
ТП 1075 | 10/0,4 кВ | Т-2 160 кВА | 22,12,2020 | 228 | 225 | 228 | 6 | 2 | 5
ТП 1075 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 22,12,2020 | 225 | 225 | 225 | 70 | 75 | 57
ТП 1078 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 22,12,2020 | 225 | 225 | 225 | 5 | 11 | 6
ТП 1078 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 22,12,2020 | 235 | 228 | 230 | 15 | 20 | 2
ТП 1080 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 22,12,2020 | 226 | 27 | 232 | 170 | 174 | 139
ТП 1089 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 22,12,2020 | 236 | 234 | 235 | 88 | 64 | 57
ТП 1090 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 236 | 234 | 235 | 20 | 27 | 20
ТП 1090 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 22,12,2020 | 236 | 235 | 237 | 5 | 7 | 0
ТП 1091 | 10/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 22,12,2020 | 235 | 235 | 237 | 0 | 0 | 0
ТП 1091 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 Ква | 22,12,2020 | 234 | 236 | 235 | 28 | 20 | 30
ТП 1092 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 235 | 234 | 234 | 23 | 76 | 65
ТП 1092 | 10/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 22,12,2020 | 221 | 226 | 211 | 50 | 23 | 41
ТП 1100 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 22,12,2020 | 230 | 230 | 230 | 283 | 286 | 330

## рп
номер | трансформатор |  | дата | напряжение, вольт |  |  | нагрузка, ампер
подстанции | напряжение | мощность | измерения | A | B | C | A | B | C
РП14 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 16,12,2020 | 28 | 229 | 228 | 64 | 69 | 72
РП15 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 16,12,2020 | 232 | 230 | 230 | 155 | 146 | 155
РП15 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 16,12,2020 | 230 | 231 | 231 | 59 | 63 | 65
РП17 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 16,12,2020 | 218 | 230 | 227 | 175 | 225 | 210
РП23 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 16,12,2020 | 212 | 219 | 216 | 191 | 169 | 139
РП23 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 16,12,2020 | 224 | 223 | 220 | 116 | 101 | 119
РП25 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 16,12,2020 | 223 | 223 | 222 | 172 | 179 | 186
РП25 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 16,12,2020 | 221 | 222 | 221 | 140 | 143 | 143
РП26 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 16,12,2020 | 225 | 224 | 224 | 195 | 196 | 206
РП26 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 16,12,2020 | 226 | 227 | 227 | 235 | 247 | 252
РП28 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 22,12,2020 | 231 | 231 | 229 | 118 | 133 | 174
РП28 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 22,12,2020 | 225 | 220 | 223 | 231 | 276 | 132
РП35 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 22,12,2020 | 222 | 222 | 224 | 201 | 217 | 171
РП35 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 22,12,2020 | 228 | 235 | 230 | 258 | 241 | 210
РП36 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 228 | 225 | 224 | 99 | 92 | 78
РП36 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 22,12,2020 | 222 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0
РП40 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 22,12,2020 | 229 | 227 | 226 | 83 | 135 | 112
РП41 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22,12,2020 | 235 | 235 | 230 | 55 | 57 | 75
РП41 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 22,12,2020 | 230 | 230 | 230 | 63 | 63 | 78
РП42 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 22,12,2020 | 227 | 234 | 227 | 345 | 258 | 324
РП42 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 22,12,2020 | 230 | 230 | 230 | 14 | 2 | 10
РП Лунач | 10/0,4 кВ | Т-1 1600 кВА | 03,12,2020 | 216 | 217 | 220 | 142 | 90 | 124
РП Лунач | 10/0,4 кВ | Т-2 1600 кВА | 03,12,2020 | 216 | 218 | 219 | 162 | 115 | 159