Требования к приборам учета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

1.     Требования к счетчикам электроэнергии

Применяемые в системах учета электросчетчики должны:

  - Входить в перечень средств измерений, внесенных в Государственный реестр;

  - Соответствовать требованиям ГОСТ 52322-2005 «Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока» (для реактивной энергии - по ГОСТ 26035-83);

  - Осуществлять учет активной электроэнергии, а для потребителей с присоединенной мощностью более 150 кВт  и учет реактивной энергии [5];

  - Иметь класс точности не ниже 1,0;

  - При максимальной мощности свыше 100 кВт иметь функцию управления нагрузкой [8];

  - Обеспечивать функции хранения профиля нагрузки и измерений по зонам суток *;

  - Иметь пломбы государственной поверки на трехфазных счетчиках с давностью не более 12 месяцев, а на однофазных счетчиках с давностью не более 2 лет [3].

2. Требования к измерительным трансформаторам и вторичным цепям

  - Применяемые в системах учета измерительные трансформаторы тока должны:

2.1.1.  При новом    строительстве и     реконструкции     энергообъектов    соответствовать  ГОСТ 7746-2001.

2.1.2. Входить в перечень средств измерений, внесенных в Государственный реестр и иметь действующее свидетельство о поверке.

2.1.3.  Иметь класс точности измерительных обмоток  не ниже 0,5S.

2.1.4. Соответствовать по классу напряжения, электродинамической и термической стойкости, климатическому исполнению [3].

2.1.5.  В  электрических сетях с заземленной нейтралью устанавливаться в каждую фазу.

2.1.6.  Исключается применение промежуточных трансформаторов тока.

2.1.7 Выводы  измерительных обмоток трансформаторов  должны иметь защиту от несанкционированного доступа.

2.2                 Применяемые в системах учета измерительные вторичные цепи должны:

2.2.1. Предусматривать возможность замены электросчётчика и подключения образцового счетчика без отключения присоединения (установка испытательных коробок, блоков).

2.2.2.   Быть защищены от несанкционированного доступа.

2.2.3. Не допускается подключение в измерительную обмотку трансформаторов тока, используемую для учета электроэнергии, посторонних измерительных приборов.

2.2.4.   Не допускается наличие в измерительных вторичных цепях скруток и паек.

3.Требования к месту установки и монтажу

  - Приборы учета для расчета с потребителями электроэнергии устанавливаются на границе балансовой принадлежности [1]. При нагрузке до 60 кВт включительно потребителями устанавливаются прямоточные приборы учета на границе балансовой принадлежности. При наличии у потребителя согласованного акта аварийной брони предусмотреть установку приборов учета на  питающих линиях, обеспечивающих электроснабжение электроприемников аварийной брони [6].

  - Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном для работы месте [3].

  - Счетчики, устанавливаемые в местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. п.), должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей) [3].

  - Монтаж приборов учета (счетчика электроэнергии, измерительных трансформаторов) произвести в соответствии с  ПУЭ, на основании проектной документации, согласованной сетевой организацией,  силами специализированной организации.

  - Приборы учета электрической энергии  должны быть защищены от несанкционированного доступа для исключения возможности искажения результатов измерений. Необходимо исключить наличие открытых  неизолированных токоведущих частей до пункта учета. Высота от пола до коробки зажимов электросчетчика должна быть в пределах 0,8 – 1,7м. Конструкция его крепления должна обеспечить возможность установки и съема электросчетчика с лицевой стороны [3].

  - В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается [3].

  - При монтаже электропроводки оставлять концы провода длиной не менее 120 мм перед счетчиком электроэнергии непосредственного включения. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед  счетчиком электроэнергии должна иметь отличительную окраску.[3].

  - На вводах ВУ, ВРУ, ГРЩ должны быть установлены аппараты защиты и управления, с возможностью опломбирования крышки зажимов автомата. Для безопасной замены счетчика электроэнергии установить коммутационный аппарат на расстоянии не более 10 м. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления (п. 7.1.24, п. 7.1.25 ПУЭ).

Перечень нормативно-технических документов, используемых при организации учета электроэнергии:

1. п.144, Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442.

2. ПУЭЭ п.3.5., п.3.2. Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 октября 1996г. № 1182.

3. ПУЭ глава 1.5. Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7 2-й выпуск – Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2005.

4. ГОСТ 7746. Трансформаторы тока. Общие технические условия. Дата введения 2003-01-01.

5. Приказ  Министерства промышленности и энергетики РФ от 22 февраля 2007 г. N 49

6. Приказ  Министерства промышленности и энергетики РФ от 18 марта 2008 года № 124.

7. N 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года об энергосбережении. Статья 13.

8. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г.

*. Необходимо для возможности выбора расчетов за потребленную электроэнергию по одной из шести ценовых категорий, предлагаемых сбытовой компанией.